# STRONA TYTUŁOWA

# SPIS ZAWARTOŚCI

1.	DANE OGÓLNE	7

2.	OPIS TECHNICZNY	8

3.	INFORMACJA DO PLANU „BIOZ”	10

4.	WARUNKI TECHNICZNE USUNIĘCIA KOLIZJI	14

5.	CZĘŚĆ RYSUNKOWA	19

# DANE OGÓLNE

## Przedmiot opracowania i lokalizacja

Niniejsze opracowanie stanowi projekt architektoniczno-budowlany przebudowy sieci elektroenergetycznej nN i oświetlenia ulicznego ulicy Sikorskiego w Imielinie. Sieć o napięciu znamionowym do 1 kV.

## Inwestor i zleceniodawca

Inwestorem i zleceniodawcą niniejszego zadania jest Gmina Imielin, ul. Imielińska 81, 41-407 Imielin

## Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- Warunki techniczne usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej wydane przez Tauron Dystrybucja Sygnatura TD/OBD/OME/2022-05-16/1044403477

Nr: TD/OBD/OME/K/WT/DG/25/2022 z dnia 16 maja 2022 r.

- Wizja lokalna w terenie

- Podkłady geodezyjne w skali 1:500 do celów projektowych

- Aktualne przepisy i normy związane z opracowaniem

## Zakres opracowania

- Sieć kablowa oświetlenia ulicznego

- Rozbiórka i budowa sieci elektroenergetycznej

- Ochrona przeciwporażeniowa

# OPIS TECHNICZNY

## Stan istniejący

Obecnie wzdłuż ulicy Sikorskiego przebiega istniejąca linia napowietrzna niskiego napięcia (nN). Sieć rozdzielcza nN jest wykonana przewodami typu AL 4x70 mm², prowadzona na słupach typu ŻN. Wraz z siecią rozdzielczą na słupach prowadzona jest sieć oświetlenia ulicznego wykonana przewodami AL 2x35 mm².

## Stan projektowany

Ze względu na kolizję istniejących słupów linii napowietrznej nN z przebudową ul. Sikorskiego projektuje się ich przebudowę.

Istniejące słupy Nr: BDJ076814, BDJ076813, BDJ076809, BDJ076807, BDJ087083, BDJ087078 oraz istniejące przewody gołe pomiędzy tymi słupami należy zdemontować.

W pobliżu miejsca zdemontowanych słupów poza kolizją z projektowanym chodnikiem projektuje się posadowienie nowych słupów wirowanych typu E, zgodnie z planem sytuacyjnym.

Oprawy oświetlenia ulicznego zabudowane na słupach przeznacza się do ponownego montażu.

Istniejące przyłącza do budynków nr 7, 9, 9a, 11, 24, 26, 28 należy wymienić na nowe przewody typu AsXSn i przepiąć na projektowane słup typu E.

Wzdłuż drogi pomiędzy słupami typu E podwiesić nowe przewody typu AsXSn.

Istniejące kable schodzące ze słupów Nr: BDJ076814, BDJ076809, BDJ087078 należy wymienić na nowe lub przedłużyć mufami kablowymi i wprowadzić na nowe słupy.

Wszystkie istniejące przebiegi sieci uzbrojenia podziemnego należy traktować jako orientacyjne. Należy wykonać ręczne wykopy kontrolne w celu ustalenia ich faktycznego przebiegu i głębokości posadowienia. Szczegółową lokalizację uzbrojenia terenu należy określić na podstawie przekopów kontrolnych wykonywanych ręcznie pod stałym nadzorem służb technicznych właściciela uzbrojenia terenu.

Roboty w obrębie istniejących sieci podziemnych wykonywać w uzgodnieniu i pod nadzorem przedstawiciela właściciela tych sieci.

Przebudowę istniejącej sieci napowietrznej wykonać zgodnie z normą N-SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i Budowa.

## Ochrona przed dotykiem pośrednim

W liniach rozdzielczych nN w celu zapewnienia ochrony przy uszkodzeniu (przy dotyku pośrednim), należy stosować ochronę przez samoczynne wyłączenie zasilania lub ochronę przez zastosowanie urządzeń II klasy ochronności, zgodnie z normą N-SEP-E - 001 – Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa.

Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującą normą i aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony przeciwporażeniowej.

### Osprzęt sieciowy

Osprzęt sieciowy do podtrzymania przewodów na zabudowanych słupach zastosowano typowy opierając się o katalog p.t. KATALOG DO PROJEKTOWANIA LINII NISKIEGO NAPIĘCIA z przewodami izolowanymi samonośnymi o powłoce z polietylenu usieciowionego na żerdziach wirowanych i ŻN. Wyd. ENSTO – oprac. przez ENERGOLINIA Poznań, marzec 2004 r. Aktualizacja - sierpień 2018.

### Zabezpieczenie opraw oświetleniowych

Do zabezpieczenia opraw oświetleniowych przewiduje się wkładki bezpiecznikowe typu WTz 6A. Wkładki należy zainstalować w izolacyjnej oprawie bezpiecznikowej SV29.253.

## Istniejące oprawy oświetlenia ulicznego

Istniejące oprawy oświetlenia ulicznego znajdujące się na kolidujących słupach niskiego napięcia wzdłuż ulicy Sikorskiego należy zdemontować.

Zdemontowane oprawy przeznacza się do ponownego montażu.

## Charakterystyka ekologiczna

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko Elektroenergetyczne linie napowietrzne o napięciu znamionowym nie większym niż 110 kV nie są zaliczane do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. W trakcie prowadzenia prac nie przewiduje się wycinki drzew.

## Uwagi dla wykonawcy

Przed przystąpieniem do pracy należy zrealizować wykopy kontrolne. Wykonawca zleci pełnienie nadzoru nad wykonywanymi robotami ziemnymi, tym instytucjom, które dokonały odpowiedniego wpisu w protokole Narady koordynacyjnej. Po zakończeniu robót wykonawca jest zobowiązany do uporządkowania terenu po wykopach i doprowadzeniu go do stanu pierwotnego.

## Uwagi końcowe

Należy stosować materiały, urządzenia i aparaturę dopuszczoną do obrotu i stosowania w trybie Art.10 ustawa „Prawo Budowlane” i obowiązujące zarządzenia. Wszystkie roboty montażowe wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami normami. Całość robot wykonać zgodnie z niniejszą dokumentacją i pod nadzorem zainteresowanych stron. Opracowanie niniejsze jest wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i jest kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

# INFORMACJA DO PLANU „BIOZ”

## Podstawa opracowania

Informację do planu „BIOZ” opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. (Dz.U.Nr.120 , poz.1126 z 2003r.) w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia . Opis sporządzono również w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z dn.10.03.2003 r.)

## Zakres robót objętych projektem budowlano-wykonawczym

Przebudowa sieci napowietrznej niskiego napięcia wzdłuż ulicy Sikorskiego, zostanie wykonana w oparciu o wydane Warunki techniczne usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej Sygnatura TD/OBD/OME/2022-05-16/1044403477 Nr: TD/OBD/OME/K/WT/DG/25/2022 z dnia 16 maja 2022 r. wydane przez Tauron Dystrybucja S.A.

Ochrona przeciwporażeniowa została opisana w części opisowej projektu.

Przed rozpoczęciem robót należy sposób wykonania prac każdorazowo uzgodnić z użytkownikiem i właścicielem posesji.

## Kolejność robót

- wytyczenie przez uprawnionego geodetę miejsc lokalizacji słupów

- wykonanie wykopów kontrolnych

- zgłoszenie brygady do służb Tauron S.A

- wyłączenie napięcia

- dopuszczenie do prac przez służby Tauron

- demontaż przyłączy do budynków

- demontaż osprzętu linii napowietrznej

- demontaż kabli ze słupów

- demontaż słupów

- wykonanie wykopów pod słupy

- posadowienie słupów i montaż ustojów

- montaż osprzętu linii napowietrznej nN

- podwieszenie przewodów napowietrznych linii głównej

- montaż przyłączy do budynków

- montaż muf kablowych

- montaż kabli na słupach

- wykonanie połączeń

- prace porządkowe

- włączenie napięcia

## Wykaz istniejących obiektów podlegających adaptacji lub rozbiórce:

Demontaż istniejącej linii napowietrznej nN (słupy, przyłącza, przewody linii głównej).

## Wykaz elementów zagospodarowania działek lub terenu, które mogą  stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- Istniejąca sieć napowietrzna niskiego napięcia

- Istniejąca sieć kablowa niskiego napięcia

- Istniejąca sieć kablowa średniego napięcia

- Istniejąca sieć gazowa

- Istniejąca sieć kanalizacyjna

- Istniejąca sieć wodociągowa

- Istniejąca sieć teletechniczna

- Droga gminna

## Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących  podczas realizacji  robót budowlanych  określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania :

- możliwość porażenia prądem od czynnej linii napowietrznej nN skala: średnie,

- możliwość porażenia prądem od czynnej linii kablowej nN skala: wysokie,

- możliwość porażenia prądem od czynnej linii kablowej SN skala: wysokie,

- możliwość wpadnięcia do wykopu podczas prowadzenia prac związanych wykopami pod słupy skala: wysokie,

- możliwość obsunięcia się brzegów wykopu skala: wysokie,

- możliwość  występowania uzbrojenia istniejącego  nie zaznaczonego na mapie skala: średnie,

- możliwość upadku z wysokości przy pracach montażowych na słupach skala: wysokie,

- praca ciężkiego sprzętu mechanicznego podczas robót ziemnych oraz nawierzchniowych skala: średnie,,

- możliwość potrącenia pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy braku wygrodzenia strefy niebezpiecznej skala: wysokie,

- możliwość najechania na pracownika przez sprzęt rozładowujący „pracujący na wstecznym biegu” skala: wysokie,

- uszkodzenie sieci uzbrojenia podziemnego przy nieprzestrzeganiu reżimu wykonywania ręcznie wykopów w strefie ochronnej skala: wysokie.

## Przed przystąpieniem do robót należy teren budowy zabezpieczyć poprzez:

- wykonanie oznakowania ruchu drogowego na czas robót,

- należy wydzielić trasy dostawy materiałów i sprzętu na budowę,

- przy prowadzeniu robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie kabli energetycznych należy zapewnić fachowy nadzór, a osoba nadzorująca roboty jest zobowiązana w porozumieniu z właściwymi jednostkami (właścicielami instalacji) określić odległości od instalacji, w jakich można bezpiecznie wykonywać te roboty, w pionie i poziomie,

- w razie przypadkowego odkrycia w trakcie robót ziemnych jakichkolwiek wymienionych wyżej instalacji - należy niezwłocznie przerwać roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i określenia czy i w jaki sposób jest możliwe dalsze bezpieczne prowadzenie robót

## Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych :

Teren budowy zostanie wygrodzony przy pomocy zapór biało-czerwonych U-51, oraz taśmy ostrzegawczej biało-czerwonej. Zostanie zamontowana tablica informacyjna budowy oraz 2 tablice na początku i końcu budowy z napisem „Uwaga głębokie wykopy”

## Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed  przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych :

- Przed rozpoczęciem  robót wszyscy pracownicy zostaną przeszkoleni na stanowisku pracy przez Kierownika Budowy. Zostaną poinformowaniu o konkretnych zagrożeniach na jakie mogą być narażeni na swoim stanowisku pracy, rozmieszczeniu kabli pod napięciem, zasad  prowadzenia wykopów pod słupy, sposób montażu słupów i technologii ułożenia kabli.

- Wszystkie prace przy sieci własności Tauron muszą być wykonywane na polecenie pisemne oraz po dopuszczeniu do prac,

- Prace łączeniowe wykonywać w stanie beznapięciowym

## Określenia zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń:

Zostaną przypomniane zasady udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego uwalniania spod napięcia. Pracownicy mają obowiązek niezwłocznego powiadomienia przełożonych o zaistnieniu zagrożenia życia lub zdrowia oraz niesienia pomocy poszkodowanym kolegom oraz osobom postronnym zgodnie z zasadami bezpieczeństwa poznanym zarówno podczas instruktażu BHP na stanowisku pracy jak również podczas zdobywania uprawnień na prace przy urządzeniach eksploatacyjnych E .Podręczny sprzęt medyczny będzie się znajdował w apteczce firmowej w samochodzie Brygadowym. Kierownik Budowy i brygadzista posiadają telefony komórkowe z numerami Telefonów do najbliższej stacji pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, pogotowia energetycznego i gazowego co umożliwia szybkie wezwanie pomocy w przypadku wystąpienia zagrożenia .

## Konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej

zabezpieczających przed skutkami zagrożeń:

Pracownicy będą wyposażeni w obuwie robocze, ubranie robocze i rękawice ochronne, hełmy ochronne. Zostaną pouczeni o konieczności kontroli stanu odzieży roboczej, butów i rękawic ich stanu zawilgocenia.

## Zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby :

Prace szczególnie niebezpieczne będą wykonywane tylko na polecenie pisemne. W poleceniu Pisemnym będą określone szczegółowe zasady wykonywania tych prac. Pracownicy nie mogą wykonywać tych prac bez takiego polecenia.

## Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy :

W czasie trwania prac dla których sporządzono niniejszy Plan BIOZ nie będą występować takie materiały jak substancje i preparaty.

## Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych ,zapobiegających niebezpieczeństwom

Środki techniczne i organizacyjne wynikające z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikacje, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii lub innych zagrożeń.

Prace w przeważającej części prowadzone będą w terenie otwartym gdzie niema niebezpieczeństwa  braku możliwości ewakuacji.

## Wskazanie miejsca  przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych

Z uwagi na mały zakres budowy nie będzie organizowane wydzielone zaplecze budowy z Kontenerem biurowym. Dziennik budowy będzie przechowywany w pomieszczeniach biurowych firmy wykonującej to zadania. Każdorazowo podczas pobytu na budowie będzie go posiadał Kierownik budowy. Przed rozpoczęciem robót należy sposób wykonania prac każdorazowo uzgodnić z użytkownikiem i właścicielem posesji.

# WARUNKI TECHNICZNE USUNIĘCIA KOLIZJI

# CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Rys. Nr 1	Plan sytuacyjny					skala 1:500

Rys. Nr 2	Widok słupa wirowanego typu E			skala 1 : 50